附件：

四川省建设工程抗御地震灾害管理办法

（代拟稿）

第一章  总  则

第一条 [立法目的]  为加强建设工程的抗震防灾管理，有效抗御并减轻地震灾害，保障公共利益和公众安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国城乡规划法》和国务院《建设工程质量管理条例》、结合四川实际，制定本办法。

第二条 [适用范围]  四川省行政区域内抗震设防区的建设工程以及非抗震设防区学校、医院等公共建筑的抗震设防，适用本办法。

本办法所称抗震设防区，是指地震基本烈度六度及以上的地区（地震动峰值加速度≥0.05g的地区）。

本办法所称非抗震设防区，是指地震基本烈度小于六度的地区。

本办法称非抗震设防区学校、医院等公共建筑，是指对应于抗震设防区的重点设防类、特殊设防类建筑。

第三条 [抗震设防强制要求] 四川省行政区域内的建设工程必须依照国家和省颁布的建筑工程抗震设防分类标准、建设工程抗震设计规范和有关专业建设工程抗震设计规范的强制性规定进行抗震设防。

第四条 [执法主体与相关部门职责] 省住房城乡建设主管部门负责四川省行政区域内房屋建筑和市政基础设施建设工程的抗震设防监督管理。

市（州）、县（市、区）住房城乡建设主管部门负责所辖行政区域内房屋建筑和市政基础设施建设工程的抗震设防监督管理。

交通运输、水利、铁路、电力及能源主管部门依法负责有关专业建设工程的抗震设防监督管理。

地震工作主管部门负责四川省行政区域地震基本烈度区划和地震动参数区划的审定公布。

第五条 [县以下管理机构或人员] 市（州）、县（市、区）住房城乡建设主管部门负责所辖行政区域内镇、乡、村建设工程的抗震设防技术指导、服务和监督。

乡镇人民政府应当确定专职或兼职人员，负责镇、乡、村房屋建筑和村民住宅的抗震设防指导和监督。

第六条  县级以上地方人民政府应当将抗震防灾管理机构和人员纳入人事编制，保障抗震设防管理工作所需的经费纳入当地财政预算。

第七条  每年5月12日为全省抗震设防教育和应急演练日。

第八条  [奖励表彰] 全省抗震设防区应当开展建筑抗震新技术、新工艺、新材料的科学技术研究，推广应用符合本地实际的隔震减震结构、钢结构、装配结构、木结构等抗震建筑结构，并依照特殊设防类、重点设防类、标准设防类、适度设防类的国家标准类别作出规定。

乡村建设、农村居住建筑应当对抗震性能差的传统结构及建造方法改进，推广应用抗震性能较好的结构形式和建造方式。

在抗震设防工作的勘察、设计、施工及其新技术运用过程中作出显著成绩和贡献的单位和个人，省人民政府应当予以表彰。省住房城乡建设主管部门应当对使用抗震新技术、新材料的建设项目进行年度评选、表彰。

第二章  城乡抗震防灾规划

第九条  [性质和总体规划的关系] 抗震设防区的城市总体规划应当包括城市抗震防灾规划。

抗震设防区的城镇体系规划应当包括抗震防灾专篇，镇总体规划和乡村规划应当包括抗震防灾专篇。

第十条  [编制主体]  市、县人民政府住房城乡建设、城乡规划主管部门组织编制本行政区域内的城市抗震防灾规划，应当委托具有城乡规划编制或建筑工程设计资质的单位承担城市抗震防灾规划的具体编制工作。

负责制定省域、市（州）域城镇体系规划的人民政府应当监督所属住房城乡建设、城乡规划主管部门会同水利、交通运输、通信、电力、铁路主管部门（机构）共同编制城镇体系规划中的抗震防灾专篇。省住房城乡建设主管部门负责省域、市（州）域城镇体系规划中抗震防灾专篇的技术审查。

抗震设防区的独立大型工矿、电力企业和易产生次生灾害的生产、贮存企业应编制抗震防灾规划，制定应急预案。

第十一条  [编制内容要求]  城市抗震防灾规划应当按照城市规模、重要性和抗震防灾的要求，达到国家规定的编制深度和要求。

城市抗震防灾规划应包括抗震防御目标和抗震设防标准、抗震防灾能力、建设用地适宜性评价及抗震防灾措施。具体内容应当包括：城市建设抗震防灾要求和对策、生命线工程、重要建筑、超限建筑，新建工程建设，基础设施规划布局、建设、加固与改造，建筑密集或高易损性城区改造，火灾、爆炸等次生灾害源及预防，避震疏散场所及疏散通道的建设与改造等抗震防灾要求和措施以及规划的实施和保障等内容。

镇总体规划，乡、村规划中的抗震防灾专篇应当有抗震防御和抗震防灾的具体措施。

第十二条  [抗震防灾专篇]  城镇体系规划中的抗震防灾专篇内容应当包括：对区域性的水源地、库坝、油库、燃气储备及调压站、铁路、公路、桥梁、电力、电子信息和通信、油气干线、输水干线等重大工程和生命线工程的抗震性评价、抗震对策措施，震后地区、城市间的相互协调和支援。重点制定以下应急措施和方案：

（一）水库、电站大坝的抗震对策及强烈地震可能溃坝的预警和紧急状态下的应急措施；

（二）输配电网、变电站等电力设施、通信枢纽、通信基站、应急通信设施不能中断的抗震对策及中断后的应急措施及替代方案；

（三）高速公路、干线公路、高速铁路、客运专线及其桥梁、交通枢纽，城市轨道交通及其地下隧道、枢纽建筑毁坏中断后的应急措施及替代方案；

（四）空管、航管建筑、航站楼等机场地面建筑设施、通信、供电、供油、重要设施毁坏中断后的应急措施和替代、备用机场方案；

（五）区域和城市之间、城市与镇、乡村在震后的相互应急支援救援方案；

（六）所有次生灾害发生后的紧急撤离、避难区域的划定及行动方案。

第十三条  [规划要求]  编制城市抗震防灾规划，应当对城市规模、人口密度及分布、地理环境、城市建筑物密度、高度及分布特点、抗震设防等级、城市绿地系统防灾避险功能进行综合评估，并符合下列要求：

（一）根据城市规模等级合理确定对外交通出入口的数量，确定城市生命线工程，并符合发生灾害时能尽快疏散人群和救灾的要求；

（二）确定能够作为紧急避险、疏散转移或临时安置的城市绿地系统、公共建筑和场所。

（三）供水、燃气、供电、通信、污水处理等重要基础设施的建设，应当满足抗震设防等级和震后迅速恢复运营的要求，并符合防止和控制爆炸、火灾、水害等次生灾害和预防二次污染的要求；

（四）设市城市、县城应确定第二水源和应急气源，并确定至少二处道路交通便利的空旷场地或避险绿地，满足直升机空中运输与救援的要求。

第十四条  [强制性要求]城市抗震防灾规划中的抗震设防标准、建设用地要求、应急疏散通道和应急避难场所建设要求：应急保障必需的供水、排水、供电、消防、通讯、交通基础设施、重要建筑及建筑密集区域抗震防灾措施，应当作为建设用地规划和建设工程项目选址的控制性条件。

第十五条  [审查报批]  设市城市的城市抗震防灾规划应当经省住房城乡建设主管部门组织专家进行技术审查。

由国务院审批的城市总体规划，其抗震防灾规划报国务院住房城乡建设主管部门组织技术审查。县人民政府所在地的镇、其他镇的抗震防灾规划报上一级住房城乡建设主管部门组织技术审查。

城市抗震防灾规划应当征求有关部门、单位、专家及公众意见。

大型工矿、电力生产企业的抗震防灾规划由行业主管部门会同住房城乡建设主管部门组织专家进行技术审查。

城市、镇抗震防灾规划纳入城市、镇总体规划，按总体规划的法定程序审批。

第十六条  [组织实施]  市（州）、县（市、区）人民政府组织实施抗震防灾规划，抗震设防区城市、镇的各项工程建设必须符合城市抗震防灾规划的要求，乡、村建设工程建设应当符合乡村规划中抗震防灾专篇的要求。

第十七条  [工程选址]  城市建设工程的选址，应当符合城市总体规划中城市抗震防灾专业规划的要求。

市政公用设施的选址应当符合城乡规划以及抗震防灾专项规划、市政公用设施各项专业规划和有关工程建设标准的要求。

铁路、公路、水利、电力、通信建设项目的选址、选线，应当符合相关专业工程抗震防灾规划及建设标准的要求。

第三章  工程抗震设防

第一节  抗震设防分类要求和抗震设计

第十八条  [抗震设防总要求]　住房城乡建设、发展改革、交通运输、水利主管部门负责指导建设工程抗震设防分类标准的实施。全省抗震设防区的新建、扩建、改建建设工程，应当按照国家工程建设强制性标准和法律法规规定进行抗震设防，达到抗震设防标准。

第十九条  [新建工程抗震设防分类划分]  新建工程抗震设防应当按照特殊设防类、重点设防类、标准设防类、适度设防类的标准要求划分确定。建设工程的可行性研究、场址选择、工程勘察、设计、施工图审查、施工、监理、验收及使用必须执行抗震设防分类标准和工程建设相关技术标准。

任何单位和个人不得因投资、场地因素明示暗示降低抗震设防标准。不得在概算总投资范围内，因增大建筑规模降低抗震设防标准。

第二十条  [抗震设防标准规范]  新建工程应当严格按照现行国家标准《建筑抗震设计规范》、《构筑物抗震设计规范》、《建筑工程抗震设防分类标准》以及铁路、公路、电力设施、水利、水运、空运、核电厂、石油化工等专业抗震设计规范进行抗震设计。

国家标准《建筑抗震设计规范》、《建筑工程抗震设防分类标准》界定的特殊设防类（甲类），属于重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的范围，应当在可行性研究阶段进行地震安全性评价，并按照经审定的地震安全性评价报告所确定的抗震设防要求进行抗震设计，并按照高于本地区抗震设防烈度一度确定其地震作用和加强其抗震措施。

第二十一条  [学校、医院、市政公用设施、高层住宅建设工程抗震设防]  抗震设防区内的学校、医院等人员密集场所的建设工程和市政公用基础设施应当根据《建筑工程抗震设防分类标准》界定的重点设防类（乙类）进行抗震设防，按照高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施，按市、县（市、区）抗震设防烈度确定其地震作用。

非抗震设防区内的学校、医院等人员密集场所的建设工程和供水、排水、燃气公用基础设施应当按抗震设防烈度六度进行设防，但其抗震设防类别不再提高。

抗震设防区七度及以上的高层居住建筑，鼓励开发建设单位按重点设防类建筑进行设计、施工，可以减征城市基础设施配套费和地方收取的税费。具体办法由市（州）、县（市、区）人民政府规定。

第二十二条  [抗震设防专项论证]  抗震设防区的下列铁路、公路、水利、电力、通信等基础设施、市政公用基础设施和地震时可能发生严重次生灾害的建设项目进行可行性研究时，建设单位应当根据项目类别报县级以上住房城乡建设、交通运输、水利、铁路、电力主管部门组织专家对工程选址、选线及设计方案进行抗震设防专项论证。

第二十三条  [抗震设防专项审查]  抗震设防区的下列建设工程，工程设计单位应当在初步设计文件中编制抗震设防设计专篇，由建设单位根据项目类别报省级住房城乡建设、交通运输、水利、铁路等主管部门进行抗震设防专项审查：

（一）《建筑工程抗震设防分类标准》中特殊设防类（甲类）和重点设防类（乙类）建设工程；

（二）重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建筑；

（三）地震时使用功能不得中断的空运、铁路、公路、桥梁、水运建筑、电力建筑、邮电通信建筑、电子信息中心建筑；

（四）超限高层建筑；

（五）大型结构综合体、单建式地下工程、共同沟等地下工程；

（六）大型桥梁和隧道工程；

（七）高速铁路；

（八）大力发电厂和水电、风电、太阳能清洁能源发电厂及枢纽变电站、开关站、换流站、大跨越输电线路、输电塔高电力工程；

（九）大中型水利工程。

（十）其他结构抗震超限工程和国家有专项要求的建设工程。

本条规定必须进行抗震设防专项审查的建设项目类别、工程等级与第二十二条规定的建设项目类别及范围相同的，抗震设防专项论证可以合并组织进行。

第二十四条   [程序规定]  法律法规规定和本办法第二十二条、第二十三条规定的建设工程未组织进行抗震设防专项论证的不得进入初步设计；初步设计未组织进行抗震设防专项审查的，不得进入施工图设计。

第二十五条 [施工图抗震审查]  施工图审查机构应当依照国家标准对工程勘察设计（成果）、施工图设计文件、抗震鉴定报告进行审查，不改变勘察设计、鉴定单位的质量责任。但施工图设计文件审查通过后，因勘察设计责任原因发生工程质量安全事项的，承担审查失察的连带责任。

新建、扩建、改建建设工程的结构抗震设防设计应当作为施工图审查的重要内容。

施工图审查机构在技术审查中应当准确执行建设工程抗震设防标准。发现施工图设计文件违反国家标准、抗震设防类别错误、设防等级不足的，应当发出重新设计更改通知书，要求建设单位、工程设计单位整改。拒绝整改的，报省、市（州）建设主管部门作出行政处理决定。

施工图抗震设计审查未通过的，建设单位及其委托的工程设计单位不得以投资不足为由不予修改补充，拒绝修改的，不得颁发施工图审查合格书。

第二十六条〔程序规定〕对应进行抗震设防专项论证、审查的建设工程，设计单位应严格按照工程建设标准和抗震设防专项论证、审查意见进行设计。施工图审查机构应当核查抗震设防专项论证、审查意见的落实情况；对未通过抗震设防专项论证、审查，或未按专项论证、审查意见进行施工图设计的建设工程，施工图审查不予通过。

第二十七条  [设计单位责任]  工程设计单位应当按照抗震设防要求和工程建设强制性标准进行抗震设计，执行抗震设防专项审查、论证意见并对抗震设计质量以及出具的施工图设计文件准确性负责，并不得有下列禁止性情形：

（一）设计文件违反国家标准中特殊设防类、重点设防类、标准设防类、适度设防类抗震设防类别划分规定；

（二）设计文件违反国家标准对抗震设防烈度确定地震作用;

（三）设计文件不依照国家标准对特殊设防类、重点设防类建筑提高一度加强抗震设防措施；

（四）设计文件不执行国家新颁布的标准、规范，继续适用失效旧标准、旧规范；

（五）设计文件降低抗震设防标准、未执行抗震专项论证、抗震设防专项审查意见。

有上列禁上性行为规定的，施工图审查不得通过。

第二十八条  [勘察文件审查与责任]  工程勘察单位应当对工程建设的岩土勘察文件报告中涉及抗震地段划分、抗震场地类别划分、液化评价等内容负责。

在进行施工图设计文件审查前，建设单位应当将工程勘察文件报施工图文件审查机构进行审查，审查通过后，方可进行施工图设计文件的审查。

全省工程勘察、施工图设计文件委托审查的具体监管办法，由省住房城乡建设主管部门规定。

第二节  乡村公共建筑与村民住宅

第二十九条  [乡村公共建筑和基础设施抗震设防]  乡村公共建筑、基础设施和统一规划、统一建设的村民住宅，应当依照工程建设标准、基本建设程序进行规划、设计和施工，达到抗震设防要求。

第三十条  [乡村建筑与村民住宅选址与设计]  乡村公共建筑设计应委托具有工程设计资质单位承担，按照国家标准《建筑抗震设计规范》、《建筑工程抗震设防分类标准》进行抗震设防。禁止乡村公共建筑委托私人设计。

乡村公共建筑、统一规划建设的集中村民住宅、工业企业建筑未按乡村规划选址，不得核发《乡村建设规划许可证》。乡村公共建筑未委托工程设计资质的设计单位设计的，设计文件无效，应当责令改正，不得批准开工。

第三十一条  [村民住宅抗震设防与施工]  村民住宅应严格按照镇、乡、村规划和《四川汶川地震灾后农村房屋恢复重建选址技术导则》和《四川省牧民定居点规划选址技术导则》的规定选址，避让地震破裂带、断裂带，避让地质灾害隐患点和易发生区域，避让行洪通道。

村民建造住宅可以选用各级住房城乡建设主管部门提供的农村住宅设计方案通用图集，并根据《四川省农村居住建筑抗震构造图集》的抗震设防构造要求进行施工。村民可委托有资质的工程设计单位进行设计，也可以委托取得注册建筑师、注册结构工程师执业资格的注册人员签章设计，严禁无设计进行施工建设。

第三十三条  [村民住宅规模规定]  村民在宅基地新建、改建住宅在三层及以上、300平方米以上、30万投资以上、6米跨度以上的，应当纳入工程质量监督，乡镇人民政府应当指定村镇建设管理人员、乡村规划师及建筑专业技术人员进行指导、监督。村民应当委托建筑施工企业、劳务分包企业或建筑工匠承担施工，严禁无资质承担村民住宅抗震设计、加固施工。

施工企业、劳务分包企业和建筑工匠必须按图施工，落实抗震设防措施，保证质量和抗震设防要求，并对承担的村民住宅抗震设防、施工质量负责。

乡镇人民政府应对村民既有住宅、老旧建筑的安全性开展定期排查，经检查属严重破坏的D级危房和中等破坏的C级危房，应当及时告知农户，采取排危措施，除险加固，保证安全。

第三节  新技术新工艺新材料的运用

第三十三条  [新技术应用］ 鼓励、支持研究开发和推广使用符合抗震设防要求、经济实用的新技术、新材料、新工艺。

各级住房城乡建设、发展改革、财政、科技行政主管部门应当积极推进列入国务院建设、发展改革、财政、科技行政主管部门重大科技成果推广项目及要求应用的抗震设防新技术、新材料、新工艺。

第三十四条  [采用“四新”成果的范围］全省抗震设防烈度七度及以上地区和地震重点监视防御区的下列重点设防类、特殊设防类建筑应当根据结构形式设计采用符合国家标准的隔震、减震抗震新技术以及钢结构，依照国家标准和法律法规规定提高一度加强其抗震措施：

（一）高于重点设防类的航管、空管建筑；

（二）学校、医院、急救中心及血库、图书馆、博物馆、档案馆、体育馆、游泳馆、文化馆、交通枢纽（控制指挥调度中心）及大型客运换乘站、铁路公路水运客运候车楼、航站楼等人员密集的等公共建筑；

（三）影剧院、商场、购物中心、展览馆、会展中心、酒店、宾馆、办公建筑、写字楼；

（四）通信枢纽及应急通信用房、通信地球站、邮政枢纽、消防大楼及消防车库、环境监测、各类指挥中心等特殊要求建筑；

（五）供水、燃气、污水处理、垃圾处理的主体厂房、中控室、化验室、进水送水泵房；

（六）广播电视发射塔、广播电视发射站及主体建筑、机房建筑；

（七）电力调度中心、变配电装置所在的电力设施建筑、核电厂及其常规岛建筑；

（七）贮存金融、证券、产权等不可丢失主要数据信息的电子信息中心，贮存救灾物资设备的仓库；

（八）疾病预防、研究、试验、生产和存放具有高放射性物品以及剧毒生物制品、化学制品、天然和人工细菌、病毒的科学实验建筑；

（九）大型石油化工、航空航天试验测试科研生产建筑；

（九）作为地震突发灾害的应急避难建筑。

抗震设防烈度六度区属于特殊设防类、重点设防类的重要建筑适用前款规定，其他建筑应当在经济合理的前提下，比较使用抗震新技术。依照本办法规定采用抗震新技术的建设项目，建设单位应当载入工程设计招标公告。

各市（州）、县（市、区）住房城乡建设主管部门可以根据本地区人员密度、建筑的重要性，以及使用功能和灾害后果，建筑毁坏导致的直接和间接经济损失、人员伤亡、社会稳定及生活条件的丧失程度，规定强制使用抗震新技术的建筑规模、类别、范围。

第三十五条  未按本办法第三十四条规定，采取隔震减震、钢结构工程抗震设计措施的，施工图设计文件不得通过，住房城乡建设主管部门不得颁发施工许可证，应当责令建设单位及设计单位整改。

当地震发生的实际烈度未超过地震动参数区划图对应的地震基本烈度，导致特殊设防类、重点设防类建筑整体倒塌、人员重大伤亡的，省住房城乡建设主管部门应当组织专家进行工程设计、施工质量的核查，并依法追究责任单位及注册执业人员的责任。

第三十六条  依照本办法实施的隔震建筑工程设计应当由国务院住房城乡建设主管部门认定的隔震技术研究单位会同具有甲、乙级工程设计资质的设计单位共同完成，并编制隔震计算书。已有隔震技术设计成果的设计单位可以独立完成设计。工程竣工验收报告应当有配合隔震层设计及编制隔震计算书的单位签章。

设计使用隔震装置，隔震层以上上部结构的设防烈度应当根据分析计算结果确定，但降低幅度不得超过一度，且计算结果应当符合建设工程抗震设计规范的规定。

第三十七条   设计使用钢板与橡胶叠层支座的隔震装置、消能减震装置应当取得省级及以上住房城乡建设主管部门的产品技术鉴定。没有产品技术鉴定证书的，不得生产、销售和安装。

隔震装置、消能减震装置必须经国务院住房城乡建设主管部门认定的检测机构检测合格后方可施工安装。

建设单位可以根据本办法规定，对房屋建筑基础隔震装置、消能减震装置的设计、采购作为重要的分部分项工程单列招标、比选。隔震层专项设计及隔震计算书的收费占设计总收费的比例由省住房城乡建设主管部门规定。

省住房城乡建设主管部门应当对符合技术鉴定要求的建筑隔震技术、消能减震技术科研设计单位、产品生产企业予以公布。

第三十八条   [采用“四新”成果的设计发包］  工程建设项目的勘察设计采用抗震新技术、专有技术、特定专利技术、，或者建筑艺术造型有特殊要求的，由建设单位报经发展改革部门核准，可以直接发包。

建设单位会同工程勘察设计单位确定使用的抗震新技术、新工艺、新材料，在满足建设工程抗震设计规范的前提下，组织审查、评审、批准的主管部门、审查专家和施工图审查机构应当支持。

第三十九条  省住房城乡建设、交通运输、水利主管部门负责建设工程勘察、设计抗震新技术的培训，作为执业人员继续教育的重要内容。

省住房城乡建设、交通运输、水利主管部门应当成立全省建设工程勘察设计抗震新技术专家委员会，具体指导抗震新技术的推广和应用。

第四章  工程施工监理竣工验收

第四十条  [抗震设防责任]  建设工程各方责任主体应当严格执行法定基本建设程序和工程质量安全的规定以及工程建设技术标准。

建设单位、勘察、设计、施工、工程监理企业、项目管理公司、工程质量监测机构、抗震鉴定及施工图审查机构，应当遵守有关建设工程抗震设防的法律、法规和工程建设强制性标准的规定，保证建设工程的抗震设防质量，依法承担相应责任。

第四十一条  [施工监理单位责任]  施工单位应当按照施工图设计文件和工程建设强制性标准进行施工，并对施工质量负责。不得擅自修改施工图设计文件，不得偷工减料。

建设单位、施工单位应当选用符合施工图设计文件和国家有关标准规定的材料、构配件和设备。 有特殊要求的建筑材料、专用设备、非通用型产品、工艺生产线系统，建设单位可以自主招标、比选、采购。

第四十二条  [重大施工方案评审]  施工单位应当在高切坡、深基坑、高支模等单项工程。施工前编制专项安全施工方案。属于住房城乡建设部规定的该类别工程可以单列进行招标、比选。危险性较大的分部分项工程，建设单位、施工企业应当组织专家论证，保证符合国家标准、规范、安全条件后方可实施。

工程监理单位应当按照施工图设计文件和工程建设强制性标准实施监理，并对施工质量承担监理责任。

第四十三条  [业主组织验收] 建设工程竣工后，建设单位应依法组织勘察、设计、施工、监理单位对所有工程项目进行竣工验收。工程质量监督机构对验收程序和工程质量进行监督。

建设单位应当在法定时限内对经竣工验收合格的建设工程依法办理竣工验收备案。

第四十四条 [工程档案管理责任]  建设工程竣工验收前，建设单位应当提请城建档案管理处（馆、室）对工程档案资料进行预验收，并出具工程竣工档案认可文件。未经档案验收或者验收不符合规范要求的工程项目，不得进行工程项目竣工验收，住房城乡建设行政主管部门不予备案。

第五章  既有建筑抗震使用

第四十五条  [既有工程抗震鉴定与加固]  已经建成的下列建设工程，未采取抗震设防措施或者抗震设防措施未达到抗震设防要求且未列入近期改造、拆除计划的，房屋建筑的使用者或产权人应当按照依法委托具有相应工程设计工程资质的单位按现行抗震鉴定标准和必要的检测报告进行抗震鉴定。依据抗震鉴定结论，采取相应的抗震加固措施：

（一）重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程；

（二）地震时可能造成大量人员伤亡等重大灾难后果的公共建筑、地震时使用功能不得中断或应尽快恢复的生命线工程；

（三）具有重大历史、科学、艺术、文物价值或者重要纪念意义的建设工程；

（四）地震重点监视防御区内的建设工程。

已建成使用25年以上、多个产权人所有的居住建筑，应当委托进行抗震鉴定，鉴定及加固费用可以在住宅维修资金中开支。

第四十六条  鉴定结论确认采取加固可以达到抗震设防标准的学校、医院等人员密集的公共建筑，按照重点设防类抗震设防标准改造加固。鉴定结论确认无法采取工程技术措施加固达到抗震设防标准的，应当按照重点设防类、特殊设防类标准和建设工程强制性标准重建。

第四十七条  [抗震加固原则]  工程抗震加固应当纳入基本建设管理程序，应严格执行工程建设标准。

工程抗震加固应当与城市近期建设规划、产权人的房屋维修计划和企业发展规划等相结合。

有重大文物价值和纪念意义的工程的抗震加固，应当注意保持其原有风貌。

抗震鉴定与加固费用由工程项目使用者或产权人承担。

第四十八条  [工程使用抗震管理]　 产权人和使用人不得擅自变动或者破坏房屋建筑抗震结构、隔震、减震装置部件和安全监测系统、观测系统设施，削弱工程抗震能力。

已按工程建设标准进行抗震设计或抗震加固的房屋建筑和市政基础设施在合理使用年限内，因各种因素使房屋建筑工程抗震能力受损的，或者因改变原设计使用性质，导致荷载增加或需提高抗震设防类别的，产权人或使用权人应当委托有相应资质的单位进行抗震验算、修复或加固。需要进行工程检测的，应由委托具有相应资质的单位进行检测。

第四十九条  [应急演练]  县级以上住房城乡建设主管部门应当根据当地实际情况，制定地震灾害应急预案并组织实施。

市政公用设施的运营、养护单位应当根据市政公用设施的具体情况，制定地震灾害应急预案，建立应急抢险和救援队伍，配备抢险、救援器材设备，并定期组织应急演练。应急演练每年不得少于一次。

第六章  法律责任

第五十条  建设单位、工程勘察、设计、施工、监理、项目管理企业及质量监测、施工图审查机构违反工程建设法律法规规定禁止性情形的，依照有关法律法规的规定予以处罚。

第五十一条   建设单位、工程勘察、设计、施工、监理、项目管理企业及质量监测、施工图审查机构违反法律法规规定和工程建设强制性标准，降低工程质量标准，造成重大质量安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

第五十二条  违反本办法第二十、二十三条规定，工程设计单位提交审查的初步设计文件没有抗震设防设计专篇，或设计所依据的抗震设防类别和抗震设防等级适用错误，违反国家抗震设防分类标准的，责令改正，处三万元以上十万元以下罚款。造成损失的，承担赔偿责任。

第五十三条   违反本办法第二十三条规定，建设单位未申报进行抗震设防专项审查的，责令改正，处三万元以上十万元以下罚款。

第五十四条   违反本办法第二十五条规定抗震设计审查未通过拒绝修改的，违反第二十七条禁止性规定情形的，施工图设计文件无效，责令改正，并处三万元以上十万元以下罚款。造成损失的，应当承担赔偿责任。

第五十五条  违反本办法第三十条规定，镇乡村公共建筑建设单位委托私人设计，不执行基本建设程序，未申报工程质量监督的，施工图设计文件无效，责令改正，并处三万元以上十万元以下罚款。

第五十六条  违反本办法第三十四条规定，未在特殊设防类、重点设防类工程设计中强制采用隔震、减震新技术或采用钢结构形式的，施工图设计文件不得通过，责令改正，处建设单位、工程设计单位三万元以上、十万元以下罚款。

第五十七条  违反本办法第四十八条规定，擅自变动或者破坏房屋及市政公用设施抗震结构、隔震减震设置、安全监测系统、观测系统设施的、对个人处5000元以下罚款，对单位处1万元以上、3万元以下罚款。造成损失的，承担赔偿责任。

第七章  附  则

第五十八条  各市（州）、县（市、区）不得以注册、备案登记等方式变相实行建设工程各方责任主体的地区市场准入。招标代理机构不得违法限制取得资质的潜在投标人报名、投标行政主管部门不得垄断、指定各单项工程的勘察、设计、施工。

第五十九条  [术语解释]  本办法所称超限高层建筑工程，是指超出国家现行规范、规程所规定的适用高度和适用结构类型的高层建筑工程，体型特别不规则的高层建筑工程，以及有关规范、规程规定应当进行抗震专项审查的高层建筑工程。

本办法规定所称重大市政公用设施，包括快速路、主干道、对抗灾救灾有重要影响的城镇道路上的大型桥梁（含大型高架桥、立交桥）、隧道工程、城市广场、防灾公园绿地，公共地下停车场工程、城市轨道交通工程、城镇水源工程、水厂、供水排水主干管、高压和次高压城镇燃气热力枢纽工程、城镇燃气热力管道主干管、城镇排水工程、大型污水处理中心、大型垃圾处理设施等。

本办法所称生命线工程，是指对城镇功能、生活和生产活动有重大影响的供电、供气、交通、通讯、枢纽、医疗卫生、消防等工程系统。

本办法所称严重次生灾害，是指强烈地震破坏引发放射性污染、洪灾、火灾、爆炸、剧毒或强腐蚀性物质大量泄漏、高危险传染病、病毒扩散等灾难性灾害。

第六十条   省地震重点监视防御区是指甘孜、阿坝、凉山、成都、德阳、绵阳、广元、雅安、乐山、眉山、攀枝花、自贡、宜宾13个市州所辖的区域。

第六十一条  本办法自二O一二年   月   日起实施。