## 2月
燃煤发电机组环保设施运行情况表
（ 2017 年 2 月）
燃煤发电企业名称：石板选煤发电厂 | [7 empty] | 填表时间：2017.3.1
序号 | 项目 |  |  | 单位 | (1)号机组 | 备注 | (2)号机组 | 备注
1 | 发电机组容量 |  |  | MW | 6 |  | 6
2 | 发电量 |  |  | 万千瓦时 | 104 |  | 476
3 | 上网电量 |  |  | 万千瓦时 | 0 |  | 49.9658
4 | 发电机组运行时间 |  |  | 小时 | 236 |  | 604
5 | 入炉煤月平均硫份 |  |  | % | 0.38 |  | 0.54
6 | 污染物排放小时均值不同超标倍数时间段 | 脱硫设施超标时间段 | 1倍以下 | 小时 | 0 |  | 0 | 两炉两塔
7 |  |  | 1-5倍 | 小时 | 0 |  | 0
8 |  |  | 5倍以上 | 小时 | 0 |  | 0
9 |  | 脱硝设施超标时间段 | 1倍以下 | 小时 | / |  | /
10 |  |  | 1-5倍 | 小时 | / |  | /
11 |  |  | 5倍以上 | 小时 | / |  | /
12 |  | 除尘设施超标时间段 | 1倍以下 | 小时 | / |  | /
13 |  |  | 1-5倍 | 小时 | / |  | /
14 |  |  | 5倍以上 | 小时 | / |  | /
15 | 客观原因导致超时间段累加值 | 脱硫设施超标时间 |  | 小时 | 0 |  | 3 | 2月21日4：00-5：00左右，因2#炉脱硫加碱泵管道堵塞，二氧化硫值升高；2月24日2：00-4：00左右，因2#炉脱硫加碱泵电气故障，二氧化硫升高。
16 |  | 脱硝设施超标时间 |  | 小时 | / |  | /
17 |  | 除尘设施超标时间 |  | 小时 | / |  | /
18 | 人为作假情况 |  |  |  | 无 |  | 无
批准人： |  |  |  | 审核人： |  |  | 填表人：