附件2

2013年成都市电线电缆质量专项监督抽查不合格企业名单

| 序号 | 受检单位 | 样品名称 | 规格型号 | 检测结果 | 地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都一川缆线有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 无印刷标志 | 郫县 |
| 2 | 郫县中东电线电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 一个完整的标志的末端与下一个标志的始端之间的距离最大:275mm（实测741mm） | 郫县 |
| 3 | 四川川河电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC52(RVV) 300/300V 3×0.5 | 任一多芯电缆均不应使用不是组合色用的绿色和黄色(不符合) | 温江区 |
| 4 | 四川省崇州市兴工电器电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BVR 450/750V 1×2.5 | 一个完整的标志的末端与下一个标志的始端之间的距离最大:200mm（实测390mm） | 崇州市 |